bips dokument id:	bips revision:	bips revisionsdato:	 2024-11-01

Udarbejdet:	Kontrolleret:	Godkendt: KR

## Udbudsbeskrivelse: Ecophon Fade ONE Smooth akustikpuds, nedhængt i C-profiler.

## Producent:

Saint-Gobain Ecophon AB

Anvendelse:

Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter/ingeniører til inspiration og hjælp I forbindelse med udarbejdelse af udbudstekster og –beskrivelser, hvor Ecophon produkter ønskes anvendt.

Teksten er udarbejdet med det formål, at den kan indgå i udbud hvor produkt- og producentnavne ikke må fremgå.

Strukturen i beskrivelsen følger BIPS 1.000 beskrivelsesparadigme, på bygningsdelsniveau, og skal ses som en bruttoliste ift. omfang som kan inkluderes i bygningsdelsbeskrivelsen. Brugeren kan frit kopiere og modificere i tekst og omfang, for at tilpasse teksten til det aktuelle behov.

Brugen af tegnene ’<’ og ’>’ i teksten angiver, at brugeren skal vurdere teksten skrevet inden for tegnene, og tilpasse denne til det aktuelle projekt. Det skal noteres, at en oplistning inden for disse tegn adskilt at semikolon (;) angiver de aktuelle muligheder for valg i den pågældende situation.

Noter venligst, at al tekst og data indeholdt i denne udbudsbeskrivelse, stilles til rådighed uden nogen form for ansvar fra Ecophon’s side. Teksten skal ses som vejledning og inspiration, og skal tilpasses og kvalitetssikres ift. det konkrete projekt, samt tilpasses den aktuelle lovgivning på området.

## <CCS-kode>	Akustikpudset loft i glasuld, nedhængt.

4.1	Orientering

<B2.350, basisbeskrivelse – Lofter, monteret> er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

4.2	Omfang

Levering og montering af opskruet, ikke demonterbart mineraluldsloft.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3	Lokalisering

Arbejdet omfatter loftopbygning på <bygning x, y og z>

4.4	Tegningshenvisning

Hovedtegninger:		<x>

Loftplaner:		<x>

Oversigtstegninger:		<x>

Bygningsdelstegninger:	<x>

Detailtegninger:		<x>

4.5	Koordinering - arbejder

Der skal foretages koordinering med følgende arbejder:

- <Skeletkonstruktioner>

- <Ventilation>

- <El>

- <Betonelementer, montage>

- <Malerarbejder>

4.6	Tilstødende bygningsdele

Der skal udføres tilslutninger til forudgående bygningsdele:

Forudgående bygningsdele/arbejder

- <Betondæk>

- <Ydervægge>

- <Indervægge>

- <Sprinkling>

- <Ventilation>

- <El, føringsveje>

- <Maling>

Efterfølgende bygningsdele/arbejder

- <El, belysning>

4.7	Projektering

Nedenstående projekteringsmateriale skal udføres af entreprenøren.

- <>

For alle byggematerialer tages udgangspunkt i fabrikantens principdetaljer, dimensioneringstabeller mv.

Al projekteringsmateriale godkendes af byggeledelsen inden igangsætning af arbejdet.

Entreprenøren skal påregne deltagelse i <x> projektgennemgangsmøder.

4.8	Undersøgelser

Før arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren kontrollere at bygningsdele opført under punktet ”Tilstødende bygningsdele” er udført og har færdige overflader.

Såfremt det konstateres, at forudsætningerne for konditionsmæssig udførelse ikke er til stede, skal der straks rettes henvendelse til byggeledelsen.

4.9	Materialer og produkter

Mineralulds loftplader

Type:	Glasuldbaseret akustikplade med akustikpuds.

Tykkelse: 	<15; 25; 40> mm absorbent.

Materiale:	Glasuld. Skal være produceret af min. 70 % genbrugsmateriale og genanvendte restprodukter fra produktionen. Ulden skal opfylde kravene i note Q fra European Regulation 1272/2008, der sikrer at fibrene er bio-opløselige.
Der må ikke være tilsat formaldehyd i mineralulden og emissionen til indeklimaet må max. være 10 µg/m3. Skal kunne tåle en permanent relativ luftfugtighed på 100% ved 40° C  i.h.t. ISO DS/EN 6270-2.

Vægt:	Max 3,5 – 7 kg/m2.

Overflade:	Glat, antistatisk, microporøs puds overflade, indeholdende vulkansk perlit. Overfladen skal kunne repareres uden synlige mærker, eller sprayes igen. 
Lysreflektion: min. 73%

Tykkelse på overflade:	1,5-2 mm.

Farve:	<Hvid; NCS farve S 1002-Y20R. Glans <1; eller tones i valgfri NCS farve.>

Lydabsorptionsklasse:	<B ved 25 mm; A ved 40 mm> i.h.t. ISO 11654.

Brandklasse:	A2-s1,d0 i.h.t. EN 13501-1

Miljø:	CO2-udledning må max. udgøre: <4,53 kg/m2, ved 25 mm; 6,27 kg/m2 ved 40 mm,> hvilket skal kunne dokumenteres i 3.-parts verificeret A1–C4 EPD.

Circularity:	Pladerne skal være 100% genanvendelige.

Godkendelser:	Lofterne skal opfylde kriterier tilsvarende miljømærket Finsk M1, Fransk VOC klasse A+

Underlag

Type:	C-profiler, Nonius stropper og event. gipsplader.  Underlaget skal være <plant; en jævn udført bue / krumning>

Fastgørelse: 	<Skrue og beslag; montage lim>

4.10	Udførelse

Inden montering af loft skal bygningen være permanent lukket og tør.

Akustikpladerne monteres jævnfør loftsplaner og leverandørens anvisninger.

Nedhængt underlag udføres med C-profiler c400 mm, monteret på C-profiler c1200 mm, der er nedstroppet med faste Nonius stropper c800 mm.

<1 lag gips monteres på C-profilerne med gipsskruer>

Pladerne opklæbes med speciel lim eller monteres direkte på underlaget med egnet skrue og beslag. Ved plader der monteres med skrue og beslag, skal beslaget monteres c400 mm. Over pladesamlinger monteres selvklæbende armeringstape. Tape og beslag spartles med akustikpuds og slibes inden der sprøjtes med puds 1. gang. Efter 2. lag puds slibes overfladen til en glat finish.

Akustikpuds der tones med farvepigment, afsluttes med en fin tekstureret overflade.

Alle afslutninger sker jævnfør leverandørens vejledninger.

Under bygningsdelen henhører alle arbejder og leverancer inkl. Bi-ydelser, der er nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse.

Overskridelser af ovennævnte må kun ske efter aftale med byggeledelsen og iht.

leverandøranvisninger.

4.11	Mål og tolerancer

Følgende mål og tolerancer for bygningsdelen skal overholdes.

- <>

Overtrædes disse, skal byggeledelsen straks gøres opmærksom herpå.

4.12	Prøver

Inden bygningsdelen påbegyndes, skal der udføres et referencefelt med kantafslutning indeholdende hjørne- og længdesamlinger. Prøven skal omfatte minimum 4 m² og opsættes iht. byggeledelsens anvisninger. Prøven kan efter byggeledelsens godkendelse indgå i det færdige arbejde.

4.13	Arbejdsmiljø

Arbejdet udføres iht. Leverandørens anvisninger.

Entreprenøren er selv ansvarlig for etablering af nødvendige hjælpemidler.

Arbejdet udføres under hensyn til begrænsning af gener for de ansatte

og det omgivende miljø, herunder støv og støj.

4.14	Kontrol

Entreprenøren foretager løbende kontrol i henhold til aftale med rådgiver og det

aftalte kvalitetssikringssystem.

4.15	D&V-dokumentation

Ved aflevering af bygningsdelen skal entreprenøren stille følgende drifts- og vedligeholdsdokumentation til rådighed:

- Reparations- og vedligeholdelsesvejledning

- Datablade for alle anvendte materialer

- Oversigt over forventet levetid for produktet

- <x>

4.16	Planlægning

Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn senest 10

arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes i 2 eksemplarer:

Detaljeret tidsplan omfattende:

- Projektering opdelt i etaper, hvor byggeledelsen skal godkende tegninger

/bygningsmodeller

- Levering af prøver

- Produktion (se Byggesagsbeskrivelse)

- Færdigmelding af referencefelter / mock-ups

- Arbejdets udførelse / montage (se byggesagsbeskrivelse)

- Aflevering

Tidsplanen vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelsen.